## Planilha1
ID | Shopping | Data | Hora | NOC | Instalador | TAG | Número da probe/telemetria | Local de instalação | Identificação do ponto | Modelo do medidor | Local / LUC | RTC | Sistema de potência | Configuração MODBUS - Endereço | Configuração MODBUS - Baud Rate | Configuração MODBUS - Paridade | Configuração MODBUS - UART | TC | Código de erro | Valores Medidor - Corrente Ia | Valores Medidor - Corrente Ib | Valores Medidor - Corrente Ic | Valores Medidor - Tensão Van | Valores Medidor - Tensão Vbn | Valores Medidor - Tensão Vcn | Valores Medidor - Tensão Vab | Valores Medidor - Tensão Vbc | Valores Medidor - Tensão Vca | Valores Medidor - Potência Ativa | Valores Medidor - Potência Reativa | Valores Medidor - Energia Ativa Acumulada | Medidor Anterior - Energia Ativa Acumulada | Alicate Ia | Alicate Ib | Alicate Ic | Alicate Van | Alicate Vbn | Alicate Vcn | Alicate Vab | Alicate Vbc | Alicate Vca | Zordon Ia | Zordon Ib | Zordon Ic | Zordon Van | Zordon Vbn | Zordon Vcn | Zordon Vab | Zordon Vbc | Zordon Vca | Zordon Potência Ativa | Zordon Potência Reativa | Zordon Energia Ativa Acumulada | Fotos | Dados | Enviar | Relatório Exportado | Relatório enviado para o cliente | Data de envio do relatório | Observações | Validação | Integração
1 | Botafogo | 2024-02-23 | 10:24 | SUPORTE 1 | TONI | LJ DG1-432 9698 34 | E86BEA029698 | DG1 | STARBUCKS | iKRON 01-D | DG1-432 |  |  | 34 | 9600 | 8N2 |  | NA | NA | 0 |  |  | 224.5 | [5 empty] | 0.000 W | 0.000 VAr | 0.000 Wh | 6574.20 kWh | 0 |  |  | 224.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 222.607 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-02-23 |  | Sim | Sim
2 | Botafogo | 2024-02-23 | 14:29 | SUPORTE 1 | TONI | LJ DG1-418/421 9698 36 | E86BEA029698 | DG1 | TAPI TAPIOCA | iKRON 01-D | DG1-418/421 |  |  | 36 | 9600 | 8N2 |  | NA | NA | 0.41 |  |  | 223.1 | [5 empty] | 76.78 W | 47.28 VAr | 236.3 Wh | 13911.33 kWh | 0.41 |  |  | 222.9 | [5 empty] | 0.308 |  |  | 222.181 | [5 empty] | 46.92 | 49.507 | 0.212 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-02-23 |  | Sim | Sim
3 | Botafogo | 2024-02-23 | 15:00 | SUPORTE 1 | TONI | LJ DG1-402/403 9698 37 | E86BEA029698 | DG1 |  | iKRON 01-D | DG1-402/403 |  |  | 37 | 9600 | 8N2 |  | NA | NA | 1.077 |  |  | 225.1 | [5 empty] | 239.0 W | 37.93 VAr | 518.9 Wh | 15392.32 kWh | 1.188 |  |  | 222.9 | [5 empty] | 1.076 |  |  | 224.848 | [5 empty] | 236.575 | 37.61 | 0.555 | ok | ok | sim | sim | Enviado com observação | 2024-02-23 | Falta identificação do ponto/Nome da loja; | Sim | Sim
4 | Botafogo | 2024-02-23 | 15:40 | SUPORTE 1 | TONI | LJ DG1-433 A55C 42 | E86BEA02A55C | DG1 | ANACAPRI | iKRON 01-D | DG1-433 |  |  | 42 | 9600 | 8N2 |  | NA | NA | 0 |  |  | 225.1 | [5 empty] | 0.000 W | 0.000 VAr | 0.000 Wh | 6.360 kWh | 0 |  |  | 224.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 224.093 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-02-29 |  | Sim | Sim
5 | Botafogo | 2024-02-26 | 9:40 | SUPORTE 1 | TONI | LJ DG1-419/420 A55C 41 | E86BEA02A55C | DG1 | THE BODY SHOP | iKRON 01-D | DG1-419/420 |  |  | 41 | 9600 | 8N2 |  | NA | NA | 0 |  |  | 223.1 | [5 empty] | 0.000 W | 0.000 VAr | 0.000 Wh | 97.70 kWh | 0 |  |  | 224.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 222.928 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-02-29 |  | Sim | Sim
6 | Botafogo | 2024-02-26 | 7:40 | SUPORTE 1 | TONI | LJ 434 9684 001 | E86BEA029684 | DG1 | OUTER | EM340 | DG1-434 |  |  | 1 | 9600 | 8N1 |  | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 224.5 | 224 |  | 338.3 |  |  | 0.000 W | 0.000 VAr | 0.000 Wh | 5824996 kWh | 0 | 0 | 0 | 227.1 | 226 |  | 391.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224 |  | 390.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-03-20 | Alterar projeto de dados para comportar estes dados; | Sim | Sim
7 | Botafogo | 2024-02-26 | 11:15 | SUPORTE 1 | TONI | LJ DG1-417/422 9920 38 | E86BEA029920 | DG1 |  | iKRON 01-D | DG1-417/422 |  |  | 38 | 9600 | 8N2 |  | NA | NA | 0 |  |  | 223.2 | [5 empty] | 0.000 W | 0.000 VAr | 0.000 Wh | 0.16 kWh | 0 |  |  | 222.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 224.074 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | ok | ok | sim | sim | Enviado com observação | 2024-02-29 | Falta identificação do ponto/Nome da loja; | Sim | Sim
8 | Botafogo | 2024-02-26 | 10:30 | SUPORTE 1 | TONI | LJ DG1-431 9920 39 | E86BEA029920 | DG1 | STARBUCKS | iKRON 01-D | DG1-431 |  |  | 39 | 9600 | 8N2 |  | NA | NA | 0 |  |  | 225.1 | [5 empty] | 0.000 W | 0.000 VAr | 0.000 Wh | 77.40 kWh | 0 |  |  | 224.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 222.629 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-02-29 |  | Sim | Sim
9 | Botafogo | 2024-02-26 | 11:00 | SUPORTE 1 | TONI | LJ DG1-430 9920 40 | E86BEA029920 | DG1 | STARBUCKS | iKRON 01-D | DG1-430 |  |  | 40 | 9600 | 8N2 |  | NA | NA | 0 |  |  | 222.6 | [5 empty] | 0.000 W | 0.000 VAr | 0.000 Wh | 3.07 kWh | 0 |  |  | 222.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 223.272 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-02-29 |  | Sim | Sim
10 | Botafogo | 2024-02-26 | 12:10 | SUPORTE 1 | TONI | LJ DG1-424/425 9F6C 25 | E86BEA029F6C | DG1 | AREZZO | iKRON 01-D | DG1-424/425 |  |  | 25 | 9600 | 8N2 |  | NA | NA | 0 |  |  | 223.2 | [5 empty] | 0.000 W | 0.000 VAr | 0.000 Wh | 3.25 kWh | 0 |  |  | 222.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 222.226 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-02-29 |  | Sim | Sim
11 | Botafogo | 2024-02-26 | 13:15 | SUPORTE 1 | TONI | LJ DG1-428 9F6C 92 | E86BEA029F6C | DG1 |  | iKRON 01-D | DG1-428 |  |  | 92 | 9600 | 8N2 |  | NA | NA | 0 |  |  | 223.2 | [5 empty] | 0.000 W | 0.000 VAr | 0.000 Wh | 89.0 kWh | 0 |  |  | 222.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 222.658 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | ok | ok | sim | sim | Enviado com observação | 2024-02-29 | Falta identificação do ponto/Nome da loja; | Sim | Sim
12 | Botafogo | 2024-02-26 | 14:00 | SUPORTE 1 | TONI | LJ DG1-427 9110 20 | E86BEA029110 | DG1 | STARBUCKS | iKRON 01-D | DG1-427 |  |  | 20 | 9600 | 8N2 |  | NA | NA | 0 |  |  | 223.2 | [5 empty] | 0.000 W | 0.000 VAr | 0.000 Wh | 944.21 kWh | 0 |  |  | 222.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 221.53 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-02-29 |  | Sim | Sim
13 | Botafogo | 2024-02-26 | 14:20 | SUPORTE 1 | TONI | LJ DG1-426 9110 1 | E86BEA029110 | DG1 |  | EM340 | DG1-426 |  |  | 1 | 9600 | 8N1 |  | NA | NA | 0 | 1.2 | 0.3 | 222.5 | 222.1 | 223.5 | 384.3 | 383.2 | 387 | 0.300 W | -0.1 VAr | 0.43 kWh | NA | 0.04 | 1.23 | 0.33 | 221.5 | 221.7 | 222.5 | 383.2 | 383.5 | 384.3 | 0 | 1.264 | 0.37 | 222.7 | 222.2 | 223.5 | 385.2 | 384 | 388.4 | 322.983 | -130.977 | 0.4 | ok | ok | sim | sim | Enviado com observação | 2024-02-29 | Falta identificação do ponto/Nome da loja; | Sim | Sim
14 | Botafogo | 2024-02-26 | 15:30 | SUPORTE 1 | TONI | LJ DG1-401 954C 18 | E86BEA02954C | DG1 | SSE BERENICE | iKRON 01-D | DG1-401 |  |  | 18 | 9600 | 8N2 |  | NA | NA | 0 |  |  | 221.7 | [5 empty] | 0.000 W | 0.000 VAr | 0.000 Wh | 37.98 kWh | 0.04 |  |  | 220 | [5 empty] | 0 |  |  | 221.883 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-02-29 |  | Sim | Sim
15 | Botafogo | 2024-02-27 | 8:20 | SUPORTE 1 | TONI | LJ DG1-435 91EC 35 | E86BEA0291EC | DG1 |  | MULTI-K 120/30Wh | DG1-435 |  |  | 35 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 W | 0.000 VAr | 7.328 kWh | NA | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 222 | 223 | 222 | 388 | 387 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7328.154 | ok | ok | sim | sim | Enviado com observação | 2024-03-02 | Falta identificação do ponto/Nome da loja; | Sim | Sim
16 | Botafogo | 2024-02-27 | 13:30 | SUPORTE 1 | TONI | LJ D6i-1 9E28 1 | E86BEA029E28 | D6i |  | MULTI-K 120/30Wh | D6i-1 |  |  | 1 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 10.055 | 5.24 | 3.91 | 221.68 | 224.252 | 225.033 | 387.057 | 388.361 | 386.357 | 3.836 kW | 1.907 VAr | 117.945 |  | 10.54 | 5.97 | 5.49 | 219 | 222 | 222 | 387 | 387 | 387 | 10.037 | 4.778 | 3.363 | 220.833 | 223.593 | 224.058 | 385.924 | 387.282 | 384.536 | 3350.129 | 1844.477 | 117951.789 | ok | ok | sim | sim | Enviado com observação | 2024-03-02 | Falta identificação do ponto/Nome da loja; | Sim | Sim
17 | Botafogo | 2024-02-27 | 14:19 | SUPORTE 1 | TONI | LJ DG5-601 918C 24 | E86BEA02918C | DG5 |  | iKRON 01-D | DG5-601 |  |  | 24 | 9600 | 8N2 |  | NA | NA | 0 |  |  | 222.3 | [5 empty] | 0.000 W | 0.000 VAr | 0.000 kWh | 28.45 kWh | 0.04 |  |  | 220 | [5 empty] | 0 |  |  | 220.118 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.05 | ok | ok | sim | sim | Enviado com observação | 2024-03-02 | Falta identificação do ponto/Nome da loja; | Sim | Sim
18 | Botafogo | 2024-02-27 | 14:50 | SUPORTE 1 | TONI | LJ DG3-506 A670 32 | E86BEA02A670 | DG3 |  | iKRON 01-D | DG3-506 |  |  | 32 | 9600 | 8N2 |  | NA | NA | 3.988 |  |  | 224.8 | [5 empty] | 847.9 W | 285.7 VAr | 985.4 Wh | 422.4 kWh | 2.7 |  |  | 222 | [5 empty] | 4.051 |  |  | 222.634 | [5 empty] | 858.667 | 276.191 | 3.051 | ok | ok | sim | sim | Enviado com observação | 2024-03-02 | Falta identificação do ponto/Nome da loja; | Sim | Sim
19 | Botafogo | 2024-02-27 | 15:13 | SUPORTE 1 | TONI | LJ DG3-507 A670 31 | E86BEA02A670 | DG3 |  | iKRON 01-D | DG3-507 |  |  | 31 | 9600 | 8N2 |  | NA | NA | 0.384 |  |  | 224.5 | [5 empty] | 85.55 W | -53.17 VAr | 1.058 kWh | 9245.75 kWh | 0.43 |  |  | 221 | [5 empty] | 0.382 |  |  | 222.536 | [5 empty] | 451.822 | 97.927 | 2.116 | ok | ok | sim | sim | Enviado com observação | 2024-03-02 | Falta identificação do ponto/Nome da loja; | Sim | Sim
20 | Botafogo | 2024-02-28 | 15:30 | SUPORTE 1 | TONI | LJ DG7-803 A130 3 | E86BEA02A130 | DG7 |  | MULTI-K 120/30Wh | DG7-803 |  |  | 3 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 0 | 4.33 | 1.738 | 225.002 | 223.593 | 222.786 | 387.642 | 387.818 | 386.548 | 887.957 W | 1.009 VAr | 41.007.395 kWh |  | 0.16 | 10.6 | 0.46 | 221 | 222 | 222 | 387 | 387 | 387 | 6.801 | 9.714 | 2.163 | 223.119 | 223.714 | 224.057 | 387.054 | 388.058 | 386.712 | 4045.214 | 697.616 | 41078.336 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-03-19 |  | Sim | Sim
21 | Botafogo | 2024-02-28 | 14:30 | SUPORTE 1 | TONI | LJ DG7-807 A130 7 | E86BEA02A130 | DG7 |  | MULTI-K 120/30Wh | DG7-807 |  |  | 7 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 1.822 | 0.759 | 1.716 | 224.509 | 224.249 | 223.343 | 388.39 | 388.571 | 387.419 | 948.465 W | 125.704 VAr | 49274.883 kWh |  | 1.58 | 0.76 | 1.71 | 222 | 222 | 223 | 388 | 387 | 388 | 1.794 | 0.794 | 4.24 | 221.374 | 221.617 | 221.313 | 383.924 | 382.362 | 383.107 | 1442.872 | 297.339 | 49281.047 | ok | ok | sim | sim | Enviado com observação | 2024-03-02 | Falta identificação do ponto/Nome da loja; | Sim | Sim
22 | Botafogo | 2024-02-28 | 15:00 | SUPORTE 1 | TONI | LJ DG7-805 9C9C 5 | E86BEA029C9C | DG7 |  | MULTI-K 120/30Wh | DG7-805 |  |  | 5 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 6.868 | 0 | 1.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.841 kW | 0.000 mVar | 71898.734 kWh |  | 6.82 | 0.03 | 1.86 | 222 | 222 | 220 | 385 | 385 | 385 | 6.852 | 0 | 1.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1859.234 | 0 | 71909.68 | ok | ok | sim | sim | Enviado com observação | 2024-03-02 | Falta identificação do ponto/Nome da loja; | Sim | Sim
23 | Botafogo | 2024-02-28 | 15:15 | SUPORTE 1 | TONI | LJ DG7-802 9C9C 2 | E86BEA029C9C | DG7 |  | MULTI-K 120/30Wh | DG7-802 |  |  | 2 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 1.149 | 0 | 0 | 220.494 | 221.138 | 222.073 | 383.029 | 384.292 | 383.328 | 151.711 W | 202.951 VAr | 62187.215 kWh |  | 1.03 | 0.02 | 0.04 | 220 | 220 | 219 | 382 | 382 | 382 | 1.156 | 0 | 0 | 223.181 | 222.057 | 220.6 |  |  |  | 152.136 | 208.448 | 62187.195 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-03-19 |  | Sim | Sim
24 | Botafogo | 2024-02-28 | 15:30 | SUPORTE 1 | TONI | LJ DG7-804 9914 4 | E86BEA029914 | DG7 |  | MULTI-K 120/30Wh | DG7-804 |  |  | 4 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 10.865 | 8.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200 kW | 0.000 VAr | 19530.594 kWh |  | 0.84 | 0.82 | 0.84 | 220 | 221 | 219 | 383 | 383 | 382 | 10.579 | 15.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3806.074 | 0 | 19551.367 | ok | ok | sim | sim | Enviado com observação | 2024-03-02 | Falta identificação do ponto/Nome da loja; | Sim | Sim
25 | Botafogo | 2024-03-01 | 8:00 | SUPORTE 1 | TONI | LJ DG5-604 A7F0 1 | E86BEA02A7F0 | BPS-El-ME-281 | LOJA VAGA | EM340 | DG5-604 |  |  | 1 | 9600 | 8N1 |  | NA | NA | 0 | 5.5 | 0 | 225.8 | 224.7 | 226.7 | 390.4 | 393 | 390.1 | 0.5 KW | 1.0 VAr | 0.50 kWh |  | 0.02 | 4.7 | 0.2 | 222 | 221 | 223 | 387 | 388 | 388 | 0.022 | 5.496 | 0.015 | 226.3 | 224.6 | 226.2 | 388.5 | 394.2 | 387.8 | 585.8 | 1077 | 0.7 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-03-02 |  | Sim | Sim
26 | Botafogo | 2024-03-01 | 8:30 | SUPORTE 1 | TONI | LJ Q17 A070 1 | E86BEA02A070 | BPS-El-ME-208 | Pop Corn Gourmet | MULTI-K 120/30Wh | Q17 |  |  | 1 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 2.239 | 1.031 | 0 | 220.885 | 218.365 | 220.019 | 379.647 | 380.612 | 381.215 | 501.013 W | -515.192 VAr | 5582.265 kWh |  | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 217 | 214 | 216 | 378 | 375 | 378 | 2.238 | 1.029 | 0 | 220 | 216.93 | 220.405 | 362.651 | 378.578 | 381.332 | 362.651 | -299.118 | 5582.387 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-03-02 |  | Sim | Sim
27 | Botafogo | 2024-03-01 | 12:00 | SUPORTE 1 | TONI | LJ Q61 A9B4 1 | E86BEA02A9B4 | BPS-El-ME-239 | LOJA VAGA | MULTI-K 120/30Wh | Q61 |  |  | 1 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 0 | 1.717 | 4.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 W | 0.000 VAr | 85309.141 kWh |  | 0.1 | 1.2 | 3.2 | 219 | 219 | 220 | 383 | 382 | 382 | 0 | 1.742 | 3.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85309.594 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-03-02 |  | Sim | Sim
28 | Botafogo | 2024-03-01 | 14:00 | SUPORTE 1 | TONI | LJ DG1-416/423 A268 21 | E86BEA02A268 | BPS-El-ME-253 | LOJA VAGA | iKRON 01-D | DG1-416/423 |  |  | 21 | 9600 | 8N1 |  | NA | NA | 0 |  |  | 223 | [5 empty] | 0.000 W | 0.000 VAr | 404.6 Wh |  | 0.16 |  |  | 222 | [5 empty] | 0.215 |  |  | 223.973 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.406 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-03-02 |  | Sim | Sim
29 | Botafogo | 2024-03-01 | 14:30 | SUPORTE 1 | TONI | LJ DG1-415 A268 5 | E86BEA02A268 | BPS-El-ME-252 | LOJA VAGA | iKRON 01-D | DG1-415 |  |  | 5 | 9600 | 8N2 |  | NA | NA | 0 |  |  | 224 | [5 empty] | 0.000 W | 0.000 VAr | 1.919 Wh |  | 0 |  |  | 222 | [5 empty] | 0 |  |  | 223.895 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.002 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-03-02 |  | Sim | Sim
30 | Botafogo | 2024-03-01 | 15:00 | SUPORTE 1 | TONI | LJ DG1-414 A268 34 | E86BEA02A268 | BPS-El-ME-251 | Gelateria 4D | iKRON 01-D | DG1-414 |  |  | 34 | 9600 | 8N2 |  | NA | NA | 2.154 |  |  | 224.7 | [5 empty] | 282.6 W | 392.8 VAr | 21.93 kWh |  | 2.08 |  |  | 223 | [5 empty] | 2.205 |  |  | 223.37 | [5 empty] | 188.802 | 253.019 | 21.755 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-03-02 |  | Sim | Sim
31 | Botafogo | 2024-03-04 | 8:30 | SUPORTE 1 | TONI | LJ DG3-502 9CBC 30 | E86BEA029CBC | BPS-El-ME-270 | Riachuelo | iKRON 01-D | DG3-502 |  |  | 30 | 9600 | 8N2 |  | NA | NA | 0 |  |  | 222.29 | [5 empty] | 0.000 W | 0.000 VAr | 0.000 Wh | 0.01 kWh | 0 |  |  | 223 | [5 empty] | 0 |  |  | 218.676 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-03-20 |  | Sim | Sim
32 | Botafogo | 2024-03-04 | 10:00 | SUPORTE 1 | TONI | LJ DG3-501 9CBC 33 | E86BEA029CBC | BPS-El-ME-271 | Riachuelo | iKRON 01-D | DG3-501 |  |  | 33 | 9600 | 8N2 |  | NA | NA | 0 |  |  | 216.3 | [5 empty] | 0.000 W | 0.000 VAr | 0.000 Wh | 0.02 kWh | 0.02 |  |  | 217 | [5 empty] | 0 |  |  | 224.704 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-03-20 |  | Sim | Sim
33 | Botafogo | 2024-03-04 | 12:00 | SUPORTE 1 | TONI | LJ DG2-502 A0DC 27 | E86BEA02A0DC | BPS-El-ME-269 | Inovathi | iKRON 01-D | DG2-502 |  |  | 27 | 9600 | 8N2 |  | NA | NA | 0 |  |  | 218 | [5 empty] | 0.000 W | 0.000 VAr | 2.335 Wh | 729.2 kWh | 0 |  |  | 218 | [5 empty] | 0 |  |  | 217.98 | [5 empty] | 8.727 | -8.194 | 0.002 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-03-20 |  | Sim | Sim
34 | Botafogo | 2024-03-04 | 13:00 | SUPORTE 1 | TONI | LJ 403 9148 3 | E86BEA029148 | BPS-El-ME-147 | Outback Steakhouse | MULTI-K 05 | 403 |  |  | 3 | 9600 | 8N2 |  | 80 | 0 | 85.73 | 105.72 | 72.108 | 223.193 | 222.442 | 222.731 | 386.096 | 384.755 | 386.808 | 55.002 kW | 20.243 kVAr | 9044816.563 kWh |  | 72.5 | 91.2 | 72.7 | 220 | 220 | 223 | 385 | 386 | 385 | 84.779 | 114.738 | 105.945 | 223.134 | 222.369 | 222.513 | 385.866 | 385.089 | 386.273 | 64673.352 | 16054.591 | 904825.5 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-03-20 |  | Sim | Sim
35 | Botafogo | 2024-03-04 | 15:00 | SUPORTE 1 | TONI | LJ EVENTOS A25C 1 | E86BEA02A25C | NA | EVENTOS | MULTI-K 05 | EVENTOS |  |  | 1 | 9600 | 8N2 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.473 | 223.17 | 222.441 | 386.262 | 386.884 | 385.334 | 0.000 mW | 0.000 mVAr | 123352.766 |  | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 221 | 384 | 384 | 385 | 0 | 0 | 0 | 222.071 | 222.655 | 221.972 | 385.335 | 384.935 | 384.303 | 0 | 0 | 123352.766 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-03-19 |  | Sim | Sim
36 | Botafogo | 2024-03-05 | 7:40 | SUPORTE 1 | TONI | LJ 104 A5D0 104 | E86BEA02A5D0 | BPS-El-ME-71 | Loccitane | MULTI-K 120/30Wh | 104 |  |  | 104 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 3.766 | 2.445 | 1.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 kW | 0.000 mVAr | 23156.949 | 412583 Wh | 3.55 | 1.86 | 1.43 | 220 | 223 | 221 | 386 | 386 | 386 | 3.775 | 1.825 | 1.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304.592 | 0 | 23161.291 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-03-19 |  | Sim | Sim
37 | Botafogo | 2024-03-05 | 10:00 | GABRIELE ZIMMER | TONI | LJ 108 98E4 108 | E86BEA0298E4 | BPS-El-ME-74 | Catran | MULTI-K 120/30Wh | 108 |  |  | 108 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 4.534 | 4.639 | 2.643 | 221.683 | 222.372 | 221.053 | 385.163 | 383.641 | 382.56 | 1.984 kW | 1.702 kVAr | 2954.186 kWh |  | 3.77 | 3.58 | 2.52 | 221 | 223 | 221 | 388 | 386 | 387 | 4.592 | 4.657 | 2.669 | 222.576 | 223.324 | 221.993 | 387.045 | 385.176 | 384.832 |  |  | 2954.547 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-03-19 |  | Sim | Sim
38 | Botafogo | 2024-03-05 | 11:40 | GABRIELE ZIMMER | TONI | LJ 110 9FF0 110 | E86BEA029FF0 | BPS-El-ME-75 | Biomundo | MULTI-K 120/30Wh | 110 |  |  | 110 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 2.851 | 4.402 | 4.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.472 kW | 0.000 mVAr | 32093.832 kWh |  | 2.54 | 3.62 | 4.6 | 220 | 221 | 222 | 387.7 | 385 | 384 | 2.847 | 4.225 | 4.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 32894.178 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-03-19 |  | Sim | Sim
39 | Botafogo | 2024-03-05 | 14:00 | GABRIELE ZIMMER | TONI | LJ 112 9BA0 112 | E86BEA029BA0 | BPS-El-ME-76 | Loja de Sustentabilidade | MULTI-K 120/30Wh | 112 |  |  | 112 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 0.906 | 1.341 | 0.648 | 221.75 | 221.03 | 220.8 | 384.289 | 382.452 | 383.43 | 482.526 W | 379.693 VAr | 41950.398 kWh |  | 0.92 | 1.35 | 0.6 | 221 | 222 | 221 | 387 | 387 | 385 | 0.911 | 1.33 | 0.661 | 223.235 | 222.76 | 222.314 | 386.659 | 384.717 | 385.867 |  |  | 41950.676 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-03-19 |  | Sim | Sim
40 | Botafogo | 2024-03-05 | 15:00 | SUPORTE 1 | TONI | LJ S1 9C74 1 | E86BEA029C74 | BPS-El-ME-294 | Antena Vivo | TKE485 01 | S1 |  |  | 1 | 9600 | 8N2 |  | NA | NA | [11 empty] | 11762.037 kWh |  | 12.26 | 12.08 | 12.15 | 223 | 222 | 224 | 388 | 389 | 388 | [11 empty] | 11762104 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-03-19 |  | Sim | Sim
41 | Botafogo | 2024-03-06 | 8:00 | SUPORTE 1 | TONI | LJ 105 A234 105 | E86BEA02A234 | BPS-El-ME-72 | Milky Moo | MULTI-K 120/30Wh | 105 |  |  | 105 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 2.02 | 1.141 | 5.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.726 kW | 0.000 mVAr | 18865.246 kWh |  | 1.89 | 0.99 | 4.83 | 222 | 221 | 222 | 386 | 386 | 385 | 2.057 | 1.146 | 5.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3276.399 | 0 | 18874.643 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-03-19 |  | Sim | Sim
42 | Botafogo | 2024-03-06 | 9:00 | SUPORTE 1 | TONI | LJ 106 9904 106 | E86BEA029904 | BPS-El-ME-73 | Tim | MULTI-K 120/30Wh | 106 |  |  | 106 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 3.965 | 2.724 | 6.271 | 220.709 | 220.876 | 221.482 | 381.534 | 382.574 | 383.373 | 2.636 kW | 987.839 VAr | 51075.766 kWh |  |  |  |  | 215 | 220 | 218 | 383 | 381 | 382 | 3.954 | 2.711 | 6.256 | 220.3 | 221.126 | 221.273 | 380.773 | 382.6 | 384.135 | 2638.167 | 989.155 | 51076.57 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-03-19 | Não foi possivel medir a corrente com o alicate pois não cabe. | Sim | Sim
43 | Botafogo | 2024-03-06 | 10:00 | SUPORTE 1 | TONI | LJ 144 919C 144 | E86BEA02919C | BPS-El-ME-97 | Loja Vaga | MULTI-K 120/30Wh | 144 |  |  | 144 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 1.459 | 0 | 0 | 222.876 | 223.054 | 223.587 | 385.88 | 386.35 | 387.82 | 322.604 W | -41.366 VAr | 95813.758 kWh |  | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 220 | 221 | 221 | 385 | 386 | 385 | 1.457 | 0 | 0 | 223.286 | 223.296 | 223.793 | 386.328 | 387.189 | 387.136 | 322.44 | -410.025 | 95813.727 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-03-20 |  | Sim | Sim
44 | Botafogo | 2024-03-06 | 13:00 | SUPORTE 1 | TONI | LJ 223 93E8 223 | E86BEA0293E8 | BPS-El-ME-113 | Loja Vaga | MULTI-K 120/30Wh | 223 |  |  | 223 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 0 | 0.242 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.631 W | 0.000 mVAr | 22453.023 kWh |  | 0.06 | 0.24 | 0.17 | 224 | 224 | 225 | 391 | 391 | 390 | 0 | 0.239 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.304 | 0 | 22453.068 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-03-20 |  | Sim | Sim
45 | Botafogo | 2024-03-06 | 14:00 | SUPORTE 1 | TONI | LJ 801 A1EC 1 | E86BEA02A1EC | BPS-El-ME-160 | Koni Store | MULTI-K 120/30Wh | 801 |  |  | 1 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 5.229 | 19.492 | 6.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.797 | 0.000 mVAr | 96931.719 kWh |  | 7.23 | 11.31 | 5.05 | 219 | 217 | 220 | 380 | 379 | 381 | 5.28 | 19.248 | 5.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740.58 | 0 | 96933.609 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-03-20 |  | Sim | Sim
46 | Botafogo | 2024-03-06 | 15:00 | SUPORTE 1 | TONI | LJ 802 9D1C 2 | E86BEA029D1C | BPS-El-ME-161 | Spoleto | MULTI-K 120/30Wh | 802 |  |  | 2 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 24.421 | 18.364 | 71.263 | 218.636 | 220.288 | 218.955 | 388.81 | 380.55 | 378.72 | 23.179 kW | 6.524 kVAr | 216015.141 kWh |  | 66.5 | 12.06 | 15.1 | 220 | 216 | 219 | 377 | 380 | 379 | 22.091 | 11.083 | 69.608 | 218.072 | 220.297 | 218.152 | 378.109 | 379.655 | 379.001 | 20125.306 | 5624.548 | 216029.422 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-03-20 |  | Sim | Sim
47 | Botafogo | 2024-03-07 | 10:40 | SUPORTE 1 | TONI | LJ 704 A930 1 | E86BEA02A930 | BPS-El-ME-158 | Empório do Galeto | MULTI-K 05 | 704 |  |  | 1 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 22.706 | 25.499 | 16.951 | 218.805 | 217.004 | 219.114 | 377.522 | 377.292 | 378.9 | 10.051 kW | 10.055 kVAr | 31814.906 kWh |  | 20.3 | 16.9 | 0 | 218 | 221 | 220 | 386 | 384 | 382 | 20.525 | 25.578 | 17.073 | 221.99 | 220.019 | 221.558 | 382.321 | 383.052 | 384.06 | 0 | 0 | 31818.146 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-03-20 |  | Sim | Sim
48 | Botafogo | 2024-03-07 | 12:00 | SUPORTE 1 | TONI | LJ 133 9178 133 | E86BEA029178 | BPS-El-ME-90 | Havaianas | MULTI-K 120/30Wh | 133 |  |  | 133 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 3.409 | 2.23 | 2.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.591 | 0.000 mVAr | 36932.559 kWh |  | 3.17 | 2.19 | 2.16 | 221 | 218 | 219 | 382 | 385 | 382 | 3.402 | 2.192 | 2.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545.507 | 0 | 36933.129 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-03-20 |  | Sim | Sim
49 | Botafogo | 2024-03-07 | 12:20 | SUPORTE 1 | TONI | LJ 137 A608 137 | E86BEA02A608 | BPS-El-ME-93 | Scada Café | MULTI-K 120/30Wh | 137 |  |  | 137 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 9.704 | 13.185 | 29.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.482 | 0.000 mVAr | 26669.760 kWh |  | 6.9 | 7 | 22.6 | 219 | 217 | 219 | 381 | 382 | 384 | 3.78 | 12.817 | 21.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8361.734 | 0 | 26669.258 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-03-20 |  | Sim | Sim
50 | Botafogo | 2024-03-07 | 15:00 | SUPORTE 1 | TONI | LJ 142 9F98 142 | E86BEA029F98 | BPS-El-ME-172 | Gamelândia | MULTI-K 120/30Wh | 142 |  |  | 142 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 7.652 | 6.048 | 3.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.556 kW | 0.000 mVAr | 81454.820 kWh |  | 0 | 0 | 0 | 219 | 219 | 220 | 384 | 381 | 382 | 7.294 | 6.172 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3131.534 | 0 | 81462.906 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-03-20 |  | Sim | Sim
51 | Botafogo | 2024-03-07 | 15:00 | SUPORTE 1 | TONI | LJ 114 96C8 114 | E86BEA0296C8 | BPS-El-ME-78 | Puket | MULTI-K 120/30Wh | 114 |  |  | 114 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 2.979 | 1.565 | 1.704 | 222.297 | 221.872 | 222.474 | 383.754 | 384.797 | 385.217 | 1.118 kW | 814.417 VAr | 45131.090 kWh |  | 1.38 | 2.19 | 1.63 | 221 | 220 | 220 | 385 | 383 | 384 | 2.99 | 1.551 | 1.712 | 222.104 | 222.157 | 222.86 | 382.778 | 385.169 | 385.973 | 1122.628 | 817.518 | 45131.313 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-03-20 |  | Sim | Sim
52 | Botafogo | 2024-03-08 | 8:30 | SUPORTE 1 | TONI | LJ 101 A720 101 | E86BEA02A720 | BPS-El-ME-70 | DROGASMIL | MULTI-K 120/30Wh | 101 |  |  | 101 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 8.706 | 2.007 | 3.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.201 kW | 0.000 mVAr | 54007.266 kWh |  | 2.9 | 6.5 | 1.3 | 223 | 225 | 222 | 389 | 389 | 389 | 9.2 | 1.982 | 3.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3128.036 | 0 | 54089.191 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-03-20 |  | Sim | Sim
53 | Botafogo | 2024-03-08 | 9:30 | SUPORTE 1 | TONI | LJ 115 9D18 115 | E86BEA029D18 | BPS-El-ME-79 | ÓTICAS CHILLI BEANS | MULTI-K 120/30Wh | 115 |  |  | 115 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 2.739 | 1.875 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.489 kW | 0.000 mVAr | 25261279 kWh |  | 1.6 | 1.1 | 3.2 | 222 | 221 | 221 | 387 | 387 | 387 | 2.74 | 1.901 | 4.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494.233 | 0 | 25261.307 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-03-20 |  | Sim | Sim
54 | Botafogo | 2024-03-08 | 10:30 | SUPORTE 1 | TONI | LJ 120 A270 120 | E86BEA02A270 | BPS-El-ME-83 | VIVO COMMCENTER | MULTI-K 120/30Wh | 120 |  |  | 120 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 7.241 | 7.114 | 3.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.521 kW | 0.000 mVAr | 44828.578 kWh |  | 5.1 | 4.9 | 2.2 | 223 | 222 | 221 | 387 | 387 | 389 | 7.374 | 6.959 | 3.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3493.717 | 0 | 44839.926 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-03-20 |  | Sim | Sim
55 | Botafogo | 2024-03-08 | 13:30 | SUPORTE 1 | TONI | LJ 128 A67C 128 | E86BEA02A67C | BPS-El-ME-87 | ÓTICAS CAROL | MULTI-K 120/30Wh | 128 |  |  | 128 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 6.593 | 2.666 | 11.531 | 223.33 | 223.133 | 221.04 | 387.535 | 384.83 | 384.58 | 3.661 kW | 2.787 kVAr | 9243.471 kWh |  | 8.8 | 2.3 | 4.4 | 220 | 221 | 221 | 384 | 384 | 387 | 6.506 | 2.593 | 11.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3714.334 | 2838.702 | 9247 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-03-20 |  | Sim | Sim
56 | Botafogo | 2024-03-08 | 14:30 | SUPORTE 1 | TONI | LJ 135/136 98F0 135 | E86BEA0298F0 | BPS-El-ME-92 | BACIO DI LATTE | MULTI-K 120/30Wh | 135/136 |  |  | 135 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 14.213 | 19.361 | 34.713 | 220.744 | 221.514 | 220.203 | 387.345 | 384.23 | 381.339 | 13.685 kW | 6.055 kVAr | 304017.469 kWh |  | 23.5 | 15.9 | 31.7 | 218 | 220 | 218 | 381 | 384 | 382 | 14.761 | 27.294 | 37.313 | 221.554 | 221.422 | 220.601 | 386.006 | 387.217 | 382.809 | 15.923.873 | 7542.85 | 304039.313 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-03-20 |  | Sim | Sim
57 | Botafogo | 2024-03-11 | 7:30 | SUPORTE 1 | TONI | LJ Q22B A140 22 | E86BEA02A140 | BPS-El-ME-215 | CELL MIX | MULTI-K 120/30Wh | Q22B |  |  | 22 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 1.867 | 1.833 | 2.324 | 222.465 | 223.78 | 223.103 | 385.709 | 388.123 | 385.324 | 847.086 W | -413.018 VAr | 15627.612 kWh |  | 1.2 | 1 | 1.4 | 220 | 221 | 221 | 386 | 384 | 388 | 1.835 | 1.727 | 2.326 | 222.557 | 223.217 | 223.226 | 385.837 | 387.617 | 385.158 | 842.725 | -431.312 | 15627.772 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-03-20 |  | Sim | Sim
58 | Botafogo | 2024-03-11 | 8:30 | SUPORTE 1 | TONI | LJ 702A 95DC 2 | E86BEA0295DC |  |  | MULTI-K 120/30Wh | 702A |  |  | 2 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 15.901 | 26.576 | 11.585 | 224.259 | 222.549 | 221.817 | 387.64 | 384.11 | 386.3 | 9.353 kW | 7.044 kVAr | 434764.813 kWh |  | 17.6 | 11.4 | 19.9 | 220 | 217 | 218 | 380 | 382 | 382 | 15.615 | 27.127 | 11.476 | 222.715 | 221.462 | 220.144 | 384.874 | 382.317 | 383.183 | 9340.196 | 7029.578 | 434768.813 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-03-20 |  | Sim | Sim
59 | Botafogo | 2024-03-11 | 9:30 | SUPORTE 1 | TONI | LJ 220 9C78 220 | E86BEA029C78 | BPS-El-ME-110 | JOSEFINA ROSACOR | MULTI-K 120/30Wh | 220 |  |  | 220 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 2.116 | 2.944 | 5.071 | 223.965 | 223.078 | 222.743 | 387.33 | 386.152 | 386.528 | 1.922 kW | 1.195 kVAr | 79123.828 kWh |  | 2.1 | 1.7 | 1 | 219 | 220 | 221 | 384 | 383 | 384 | 1.292 | 2.3 | 4.097 | 224.269 | 223.547 | 223.282 | 388.155 | 386.756 | 287.352 | 1519.555 | 73.078 | 79125.547 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-03-20 |  | Sim | Sim
60 | Botafogo | 2024-03-11 | 10:30 | SUPORTE 1 | TONI | LJ 214 A114 214 | E86BEA02A114 | BPS-El-ME-107 | ANACAPRI | MULTI-K 120/30Wh | 214 |  |  | 214 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 1.95 | 2.236 | 1.861 | 224.862 | 224.939 | 225.223 | 389.425 | 389.822 | 390.321 | 975.186 W | 939.996 VAr | 22205.857 kWh |  | 2 | 1.5 | 1.2 | 223 | 222 | 224 | 393 | 391 | 390 | 1.982 | 2.246 | 1.861 | 225.613 | 225.744 | 226.102 | 390.41 | 391.052 | 391.675 | 984.626 | 944.537 | 22206.109 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-03-20 |  | Sim | Sim
61 | Botafogo | 2024-03-11 | 11:30 | SUPORTE 1 | TONI | LJ 153 9270 153 | E86BEA029270 | BPS-El-ME-100 | CROCS | MULTI-K 120/30Wh | 153 |  |  | 153 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 4.287 | 3.556 | 1.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.713 kW | 0.000 mVAr | 7553.335 kWh |  | 2 | 2.7 | 1.9 | 223 | 223 | 221 | 385 | 386 | 387 | 4.32 | 3.337 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649.813 | 0 | 7558.553 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-03-20 |  | Sim | Sim
62 | Botafogo | 2024-03-11 | 13:30 | SUPORTE 1 | TONI | LJ DG1-407 954C 16 | E86BEA02954C | BPS-El-ME-248 | LUPO | iKRON 01-D | DG1-407 |  |  | 16 | 9600 | 8N2 |  | NA | NA | 0 |  |  | 223.6 | [5 empty] | 0.000 W | 0.000 VAr | 54.61 Wh |  | 0 |  |  | 222 | [5 empty] | 0 |  |  | 222.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.055 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-03-20 |  | Sim | Sim
63 | Botafogo | 2024-03-11 | 14:30 | SUPORTE 1 | TONI | LJ DG1-406 954C 19 | E86BEA02954C | BPS-El-ME-247 | BILLY THE GRILL | iKRON 01-D | DG1-406 |  |  | 19 | 9600 | 8N2 |  | NA | NA | 0.203 |  |  | 223.5 | [5 empty] | 22.07 W | -4.092 VAr | 3.795 kWh |  | 0.2 |  |  | 222 | [5 empty] | 0.294 |  |  | 223.282 | [5 empty] | 57.314 | -6.7 | 3.772 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-03-20 |  | Sim | Sim
64 | Botafogo | 2024-03-11 | 15:30 | SUPORTE 1 | TONI | LJ DG1-405 954C 22 | E86BEA02954C | BPS-El-ME-246 | LOJA VAGA | iKRON 01-D | DG1-405 |  |  | 22 | 9600 | 8N2 |  | NA | NA | 0 |  |  | 222.9 | [5 empty] | 0.000 W | 0.000 VAr | 0.179 Wh |  | 0 |  |  | 222 | [5 empty] | 0 |  |  | 222.612 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-03-20 |  | Sim | Sim
65 | Botafogo | 2024-03-11 | 16:30 | SUPORTE 1 | TONI | LJ DG1-404 954C 23 | E86BEA02954C | BPS-El-ME-245 | LOJA VAGA | iKRON 01-D | DG1-404 |  |  | 23 | 9600 | 8N2 |  | NA | NA | 0 |  |  | 224 | [5 empty] | 0.000 W | 0.000 VAr | 0.000 Wh |  | 0 |  |  | 222 | [5 empty] | 0 |  |  | 223.934 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-03-20 |  | Sim | Sim
66 | Botafogo | 2024-03-11 | 17:30 | SUPORTE 1 | TONI | LJ DG1-402/403 954C 17 | E86BEA02954C | BPS-El-ME-244 | LOJA VAGA | iKRON 01-D | DG1-402/403 |  |  | 17 | 9600 | 8N2 |  | NA | NA | 0 |  |  | 223.5 | [5 empty] | 0.000 W | 0.000 VAr | 0.000 Wh |  | 0 |  |  | 222 | [5 empty] | 0 |  |  | 223.225 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-03-20 |  | Sim | Sim
67 | Botafogo | 2024-03-11 | 18:30 | SUPORTE 1 | TONI | LJ DG1-401 954C 18 | E86BEA02954C | BPS-El-ME-243 | SSE BERENICE | iKRON 01-D | DG1-401 |  |  | 18 | 9600 | 8N2 |  | NA | NA | 0 |  |  | 222.6 | [5 empty] | 0.000 W | 0.000 VAr | 22.22 Wh |  | 0.06 |  |  | 221 | [5 empty] | 0 |  |  | 223.621 | [5 empty] | 1.891 | 0.062 | 0.036 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-03-20 |  | Sim | Sim
68 | Botafogo | 2024-03-11 | 19:00 | LUCAS OPPI | TONI | LJ 601 98E0 1 | E86BEA0298E0 | BPS-El-ME-154 | RIACHUELO | MULTI-K 30Wh | 601 |  |  | 1 | 9600 | 8N2 |  | NA | NA | 73 | 59 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 W | 0.000 VAr | 703.209 kWh |  | 0.7 | 1 | 0.9 | 218 | 218 | 216 | 380 | 379 | 379 | 75.213 | 48.47 | 58.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38661.386 | 0 | 703215.125 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-03-20 |  | Sim | Sim
69 | Botafogo | 2024-03-19 | 8:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 32 93B0 32 | E86BEA0293B0 | NA | NA | MULTI-K 120/30Wh | 32 |  |  | 32 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 0 | 656.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.818 W | 0.000 mVAr | 6707.597 kWh |  | 0 | 0.04 | 0 | 222 | 223 | 224 | 389 | 388 | 388 | 0 | 0.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.756 | 0 | 6707.604 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-03 |  | Sim | Sim
70 | Botafogo | 2024-03-19 | 9:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 131 AA10 131 | E86BEA02AA10 | BPS-El-ME-89 | ORTOBOM | MULTI-K 120/30Wh | 131 |  |  | 131 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 8.401 | 5.51 | 2.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.090 kW | 0.000 mVAr | 45830.020 kWh |  | 1.6 | 3.8 | 1.2 | 219 | 219 | 219 | 387 | 382 | 385 | 3.677 | 5.512 | 2.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2121.267 | 0 | 45830.129 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-23 |  | Sim | Sim
71 | Botafogo | 2024-03-19 | 10:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 203 9788 203 | E86BEA029788 | BPS-El-ME-101 | BARBEARIA BONAPARTE | MULTI-K 120/30Wh | 203 |  |  | 203 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 6.252 | 1.908 | 2.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.934 kW | 0.000 mVAr | 46294.566 kWh |  | 1 | 2.9 | 1.5 | 220 | 220 | 220 | 384 | 383 | 383 | 4.041 | 1.902 | 2.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1866.317 | 0 | 46297.148 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-03 |  | Sim | Sim
72 | Botafogo | 2024-03-19 | 11:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 210 9320 210 | E86BEA029320 | BPS-El-ME-210 | DEGUSTO | MULTI-K 120/30Wh | 210 |  |  | 210 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 2.693 | 2.113 | 1.259 | 224.131 | 224.054 | 224.632 | 387.682 | 388.216 | 390.394 | 1.055 kW | 794.876 VAr | 29853.918 kWh |  | 1.2 | 0.9 | 1.7 | 223 | 222 | 222 | 389 | 387 | 389 | 2.666 | 2.251 | 1.253 | 224.262 | 224.188 | 224.846 | 387.763 | 388.19 | 390.284 | 1060.446 | 838.152 | 29854.215 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-03 |  | Sim | Sim
73 | Botafogo | 2024-03-19 | 13:30 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 218 9C5C 218 | E86BEA029C5C | BPS-El-ME-218 | VAGO | MULTI-K 120/30Wh | 218 |  |  | 218 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 7.352 | 4.188 | 4.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.251 kW | 0.000 mVAr | 82473.672 kWh |  | 5 | 3.5 | 3.5 | 220 | 220 | 220 | 385 | 384 | 384 | 7.425 | 4.195 | 4.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3274.229 | 0 | 82473.75 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-03 |  | Sim | Sim
74 | Botafogo | 2024-03-19 | 14:30 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 240/258 9864 240 | E86BEA029864 | BPS-El-ME-180 | LOJA VAGA | EM340 | 240/258 |  |  | 240 | 9600 | 8N2 |  | NA | NA | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 388.3 | 0 |  |  |  | 0.1 kW | 0.000 kVArh | 0.04 kWh |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 221 | 221 | 21 | 0.16 | 388 | 0.02 | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 188.8 | 201.2 | 0 | 390 | 0 | 159.68 | -130.133 | 0 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-03 |  | Sim | Sim
75 | Botafogo | 2024-03-21 | 8:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 116 A150 116 | E86BEA02A150 | BPS-El-ME-80 | ZEEIS | MULTI-K 120/30Wh | 116 |  |  | 116 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 1.328 | 3.6 | 1.245 | 222.705 | 223.335 | 223.191 | 386.397 | 387.143 | 385.501 | 1.201 kW | -22.855 VAr | 1198.587 kWh |  | 2.9 | 0.7 | 0.9 | 219 | 219 | 219 | 381 | 382 | 383 | 1.338 | 3.608 | 1.246 | 221.391 | 222.153 | 222.106 | 384.105 | 384.999 | 383.5 | 1202.18 | -21.437 | 1198.822 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-03 |  | Sim | Sim
76 | Botafogo | 2024-03-21 | 9:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 248 A92C 48 | E86BEA02A92C | BPS-El-ME-122 | QUALIÓTICA | MULTI-K 120/30Wh | 248 |  |  | 48 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 2.847 | 7.453 | 3.18 | 222.992 | 222.517 | 223.685 | 386.22 | 386.149 | 387.021 | 2.256 kW | -371.410 VAr | 113060.984 kWh |  | 1.4 | 5.4 | 2.1 | 219 | 220 | 221 | 383 | 383 | 385 | 2.829 | 7.449 | 3.171 | 223.663 | 223.664 | 224.72 | 387.366 | 387.652 | 388.654 | 2261.706 | -388.536 | 113061.289 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-03 |  | Sim | Sim
77 | Botafogo | 2024-03-21 | 11:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 301 A950 1 | E86BEA02A950 | BPS-El-ME-128 | WERNER COIFFEUR | MULTI-K 120/30Wh | 301 |  |  | 1 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 13.552 | 11.608 | 8.369 | 224.573 | 224.204 | 223.801 | 389.357 | 387.004 | 388.124 | 5.857 kW | 4.682 kVAr | 95458.172 kWh |  | 7.1 | 5.6 | 9.2 | 220 | 221 | 221 | 384 | 385 | 387 | 9.245 | 11.607 | 8.293 | 224.055 | 223.274 | 222.784 | 388.212 | 385.794 | 386.614 | 4827.984 | 4335.209 | 95458.547 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-03 |  | Sim | Sim
78 | Botafogo | 2024-03-21 | 13:30 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 307 98D8 7 | E86BEA0298D8 | NA | NA | MULTI-K 120/30Wh | 307 |  |  | 7 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 4.762 | 4.35 | 3.41 | 225.688 | 225.461 | 226.264 | 390.296 | 391.112 | 392.205 | 2.397 kW | 1.466 kVAr | 72371.070 kWh |  | 2.2 | 3.6 | 3.6 | 222 | 223 | 222 | 386 | 388 | 387 | 4.735 | 4.245 | 3.409 | 224.466 | 224.28 | 225.103 | 387.927 | 389.411 | 389.936 | 2361.109 | 1464.478 | 72371.57 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-03 |  | Sim | Sim
79 | Botafogo | 2024-03-21 | 14:30 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 337 A5CC 37 | E86BEA02A5CC | BPS-El-ME-139 | LINDT | MULTI-K 120/30Wh | 337 |  |  | 37 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 12.992 | 13.6 | 13.588 | 225.868 | 226.183 | 225.615 | 391.466 | 391.711 | 390.98 | 7.141 kW | 5.618 kVAr | 446570.500 kWh |  | 11.9 | 11.2 | 12.1 | 221 | 220 | 220 | 385 | 385 | 97 | 12.892 | 13.719 | 13.694 | 224.32 | 225.17 | 224.693 | 389.26 | 390.137 | 388.486 | 7181.011 | 5522.494 | 446575.875 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-03 |  | Sim | Sim
80 | Botafogo | 2024-03-25 | 8:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 126 9F9C 126 | E86BEA029F9C | BPS-El-ME-85 | VX CASE | MULTI-K 120/30Wh | 126 |  |  | 126 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 2.898 | 9.207 | 2.208 | 223.411 | 224.243 | 224.296 | 382 | 381 | 381 | 2.520 kW | 1.931 kVAr | 33255. 512 kWh |  | 6.2 | 1.8 | 1.9 | 219 | 220 | 228 | 385 | 385 | 382 | 2.89 | 9.176 | 2.224 | 223.772 | 224.28 | 224.529 | 387.739 | 390.098 | 386.919 | 2494.332 | 1913.106 | 33255.512 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-16 |  | Sim | Sim
81 | Botafogo | 2024-03-25 | 9:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 211 A260 211 | E86BEA02A260 | BPS-El-ME-105 | AREZZO | EM340 | 211 |  |  | 211 | 9600 | 8N1 |  | NA | NA | 3.2 | 0.7 | 0.4 | 223.3 | 223.5 | 224.1 | 384.3 | 389.1 | 386.5 | 0.9 kW | -0.1 kVAr | 0.26 kWh | 790973 Wh | 2.5 | 0.6 | 0.4 | 221 | 221 | 220 | 389 | 286 | 384 | 3.21 | 0.758 | 0.477 | 223.2 | 223.8 | 224.1 | 385.4 | 390 | 387.2 | 908.7 | -171.1 | 0.2 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-16 |  | Sim | Sim
82 | Botafogo | 2024-03-25 | 10:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 222 9754 222 | E86BEA029754 | BPS-El-ME-112 | CYNTHIA PAMPLONA | MULTI-K 120/30Wh | 222 |  |  | 222 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 5.149 | 5.176 | 3.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.707 kW | 0.000 mVAr | 56700.648 kWh |  | 3.5 | 2 | 4 | 222 | 223 | 221 | 388 | 387 | 388 | 5.171 | 5.212 | 3.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2689 | 0 | 56700.859 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-16 |  | Sim | Sim
83 | Botafogo | 2024-03-25 | 11:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 224 98D4 224 | E86BEA0298D4 | BPS-El-ME-114 | EURO COLCHÕES | MULTI-K 120/30Wh | 224 |  |  | 224 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 2.75 | 2.598 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.269 kW | 0.000 mVAr | 24280.051 kWh |  | 2.8 | 2.2 | 1.9 | 223 | 222 | 223 | 398 | 391 | 389 | 2.75 | 2.613 | 4.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277.023 | 0 | 24280.314 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-16 |  | Sim | Sim
84 | Botafogo | 2024-03-25 | 13:30 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 233 A1E0 233 | E86BEA02A1E0 | BPS-El-ME-178 | CVC | MULTI-K 120/30Wh | 233 |  |  | 233 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 5.592 | 4.682 | 2.191 | 223.938 | 224.15 | 224.482 | 387.046 | 388.114 | 389.835 | 2400 kW | 1.357 kVAr | 26768.719 kWh |  | 1.5 | 3.5 | 2.9 | 227 | 223 | 222 | 388 | 388 | 390 | 5.577 | 4.714 | 2.138 | 224.249 | 224.483 | 225.139 | 387.706 | 388.66 | 390.606 | 2365.633 | 1363.612 | 26769.098 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-16 |  | Sim | Sim
85 | Botafogo | 2024-03-25 | 14:30 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 252 A29C 52 | E86BEA02A29C | NA | NA | MULTI-K 120/30Wh | 252 |  |  | 52 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 1 | 2.986 | 1.475 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063 kW | 0.000 mVAr | 7097.851 kWh |  | 3.06 | 1.517 | 1.264 | 223 | 224 | 223 | 389 | 387 | 387 | 2.992 | 1.471 | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078.396 | 0 | 7097.998 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-16 |  | Sim | Sim
86 | Botafogo | 2024-03-25 | 15:30 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 311 958C 11 | E86BEA02958C | BPS-El-ME-131 | VALISERE | MULTI-K 120/30Wh | 311 |  |  | 11 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 1.77 | 1.716 | 1.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008 kW | 0.000 mVAr | 14500.085 kWh |  | 1.2 | 1 | 1.2 | 222 | 222 | 220 | 388 | 388 | 387 | 1.768 | 1.711 | 1.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010.32 | 0 | 14508.224 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-16 |  | Sim | Sim
87 | Botafogo | 2024-03-27 | 8:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 118 9F34 118 | E86BEA029F34 | BPS-El-ME-81 | ESPAÇO LASER | MULTI-K 120/30Wh | 118 |  |  | 118 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 588.234 | 529.148 | 734.017 | 225.325 | 224.68 | 224.499 | 389.874 | 386.314 | 388.262 | 321.308 W | -263.141 VAr | 57640.758 kWh |  | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 225 | 224 | 224 | 392 | 392 | 392 | 0.614 | 0.522 | 0.727 | 226.548 | 226.204 | 225.768 | 392.288 | 391.299 | 391.685 | 322.163 | -266.345 | 57640.805 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-16 |  | Sim | Sim
88 | Botafogo | 2024-03-27 | 10:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 255 9644 55 | E86BEA029644 | BPS-El-ME-126 | CONFIDENCE CÂMBIO | MULTI-K 120/30Wh | 255 |  |  | 55 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 734.074 | 2.975 | 1.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 kW | 0.000 mVAr | 23034.650 kWh |  | 2 | 1.2 | 0.5 | 222 | 222 | 222 | 388 | 390 | 388 | 0.736 | 2.903 | 1.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225.017 | 0 | 23035.475 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-16 |  | Sim | Sim
89 | Botafogo | 2024-03-27 | 13:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 254 A048 54 | E86BEA02A048 | BPS-El-ME-125 | FIRST CLASS | MULTI-K 120/30Wh | 254 |  |  | 54 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 2.662 | 1.024 | 1.495 | 223.46 | 224.27 | 223.73 | 386.94 | 389.5 | 386.29 | 986.866 W | -612.866 VAr | 50781.234 kWh |  | 0.6 | 1.7 | 1 | 221 | 222 | 221 | 386 | 387 | 389 | 2.241 | 1.017 | 1.483 | 221.454 | 224.636 | 222.656 | 383.877 | 386.923 | 382.88 | 1073.51 | -211.539 | 50783.035 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-23 |  | Sim | Sim
90 | Botafogo | 2024-03-28 | 8:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 151 978C 151 | E86BEA02978C | BPS-El-ME-99 | ESPAÇO FACIAL | MULTI-K 120/30Wh | 151 |  |  | 151 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 597.914 | 1.243 | 1.191 | 224.213 | 223.896 | 223.714 | 389.214 | 386.737 | 387.332 | 518.669 W | -272.998 VAr | 17081.768 kWh |  | 1 | 1.3 | 1.7 | 221 | 220 | 221 | 386 | 385 | 386 | 0.6 | 1.236 | 1.296 | 223.981 | 223.451 | 223.657 | 389.008 | 386.214 | 386.711 | 526.205 | -270.772 | 17081.787 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-16 |  | Sim | Sim
91 | Botafogo | 2024-03-28 | 10:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 406 932C 6 | E86BEA02932C | BPS-El-ME-150 | CHEIRIN BÃO | MULTI-K 120/30Wh | 406 |  |  | 6 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 9.836 | 1.796 | 2.762 | 221.812 | 219.584 | 222.005 | 382.135 | 382.446 | 383.853 | 2.676 kW | 1.703 kVAr | 92336.781 kWh |  | 7.3 | 1.3 | 1 | 218 | 220 | 220 | 381 | 380 | 382 | 22.929 | 1.793 | 2.856 | 220.904 | 219.724 | 223.251 | 382.563 | 383.336 | 384.111 | 3622.641 | 1775.871 | 92337.445 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-16 |  | Sim | Sim
92 | Botafogo | 2024-03-28 | 13:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 803 A398 3 | E86BEA02A398 | BPS-El-ME-162 | BATATA INGLESA | MULTI-K 120/30Wh | 803 |  |  | 3 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 20.62 | 13.912 | 7.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.860 kW | 0.000 mVAr | 137419.359 kWh |  | 24.8 | 15.6 | 7.4 | 217 | 219 | 220 | 380 | 379 | 364 | 26.447 | 19.693 | 8.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10855.487 | 0 | 137422.047 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-23 |  | Sim | Sim
93 | Botafogo | 2024-03-28 | 14:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ Q16 93B8 16 | E86BEA0293B8 | BPS-El-ME-207 | PRATA COR | EM340 | Q16 |  |  | 16 | 9600 | 8N1 |  | NA | NA | 2.4 | 0 |  | 222.3 | 0 |  |  |  |  | 0.3 kW |  | 0.22 kWh | 5628.08 kWh | 1.7 | 1.8 |  | 221 | [5 empty] | 2.493 | 0.015 | 0 | 221.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.6 | -21.7 | 0.3 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-16 |  | Sim | Sim
94 | Botafogo | 2024-04-01 | 8:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 315 9E50 15 | E86BEA029E50 | BPS-El-ME-133 | TRACK & FIELD | MULTI-K 120/30Wh | 315 |  |  | 15 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 5.678 | 2.938 | 3.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.496 kW | 0.000 mVAr | 59675.211 kWh |  | 4.6 | 2.6 | 2.4 | 223 | 219 | 220 | 385 | 383 | 385 | 5.637 | 2.939 | 3.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2477.434 | 0 | 59675.398 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-16 |  | Sim | Sim
95 | Botafogo | 2024-04-01 | 10:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 317 AA84 17 | E86BEA02AA84 | BPS-El-ME-187 | AMELIE | TKE120 | 317 |  |  | 17 | 9600 | 8N2 |  | NA | NA | [11 empty] | 6352.383 kWh |  | 5.2 | 8.9 | 10.8 | 222 | 222 | 222 | 386 | 387 | 386 | [11 empty] | 6352392 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-23 |  | Sim | Sim
96 | Botafogo | 2024-04-01 | 11:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 354 965C 54 | E86BEA02965C | BPS-El-ME-144 | WINK | MULTI-K 120/30Wh | 354 |  |  | 54 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 1 | 1.692 | 0.945 | 2.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.222 W | 0.000 mVAr | 4963.312 kWh |  | 1.3 | 0 | 1.6 | 219 | 219 | 220 | 384 | 379 | 381 | 1.702 | 0.951 | 2.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.494 | 0 | 4963.693 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-23 |  | Sim | Sim
97 | Botafogo | 2024-04-01 | 13:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 404 9C80 4 | E86BEA029C80 | BPS-El-ME-148 | SARDINHA | MULTI-K 120/30Wh | 404 |  |  | 4 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 4 | 19.825 | 17.326 | 22.297 | 218.607 | 221.013 | 220.56 | 381.64 | 382.211 | 380.25 | 8.410 kW | 10.041 kVAr | 26475.275 kWh |  | 46.8 | 30.9 | 34.1 | 219 | 218 | 215 | 378 | 376 | 374 | 17.362 | 18.945 | 23.267 | 218.156 | 220.807 | 219.859 | 380.625 | 381.372 | 379.372 | 8477.633 | 10167.759 | 26484.957 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-23 |  | Sim | Sim
98 | Botafogo | 2024-04-01 | 14:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ Q35 9778 35 | E86BEA029778 | BPS-El-ME-222 | TERRAMAZÔNIA COSMÉTICOS | MULTI-K 120/30Wh | Q35 |  |  | 35 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 0.385 | 0 | 5.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916.576 W | 0.000 mVAr | 79936.273 kWh |  | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 221 | 221 | 221 | 384 | 389 | 386 | 0.437 | 0 | 3.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.227 | 0 | 79936.406 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-16 |  | Sim | Sim
99 | Botafogo | 2024-04-04 | 8:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 308 AA30 8 | E86BEA02AA30 | BPS-El-ME-185 | ANIMALE | MULTI-K 120/30Wh | 308 |  |  | 8 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 4.727 | 13.27 | 8.776 | 224.024 | 224.097 | 223.773 | 388.49 | 387.522 | 388.191 | -202.592 W | -1.418 kVAr | 111713.641 kWh |  | 3.3 | 6.2 | 5.9 | 221 | 222 | 221 | 386 | 386 | 386 | 4.715 | 8.766 | 8.766 | 223.733 | 223.476 | 223.139 | 387.516 | 386.328 | 386.952 | 248.478 | -638.006 | 11713.82 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-23 |  | Sim | Sim
100 | Botafogo | 2024-04-04 | 11:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 326 9F54 26 | E86BEA029F54 | BPS-El-ME-135 | GARAGE | MULTI-K 120/30Wh | 326 |  |  | 26 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 5.692 | 4.163 | 3.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.904 kW | 0.000 mVA | 20042.314 kWh |  | 2.3 | 4.2 | 2.8 | 219 | 220 | 219 | 384 | 383 | 383 | 5.632 | 4.198 | 3.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2816.899 | 0 | 20044.836 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-23 |  | Sim | Sim
101 | Botafogo | 2024-04-04 | 14:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 355 9888 55 | E86BEA029888 | BPS-El-ME-193 | BEZZOURA | MULTI-K 120/30Wh | 355 |  |  | 55 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 2.404 | 2.944 | 2.893 | 221.574 | 220.687 | 2220.271 | 383.377 | 381.531 | 382.44 | 1.203 kW | 1.346 kVAr | 66225.805 kWh |  | 1.7 | 1.3 | 1.9 | 221 | 221 | 222 | 387 | 388 | 385 | 2.457 | 3.01 | 2942 | 224.984 | 222.774 | 223.129 | 387.634 | 385.259 | 387.018 | 1385.819 | 1579.399 | 66227.508 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-23 |  | Sim | Sim
102 | Botafogo | 2024-04-05 | 8:00 | SUPORTE 4 | RAFAEL | LJ 302 9F14 2 | E86BEA029F14 | BPS-El-ME-129 | LOJA VAGA | TKE 485 01 | 302 |  |  | 2 | 9600 | 8N2 |  | NA | NA | [9 empty] | 141515.120 kWh |  | 3537878 Wh |  | 1.9 | 1.8 | 0 | 218 | 225 | 219 | 383 | 381 | 381 | [11 empty] | 3537879 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-16 |  | Sim | Sim
103 | Botafogo | 2024-04-05 | 10:00 | SUPORTE 4 | RAFAEL | LJ 328 A3A8 28 | E86BEA02A3A8 | BPS-El-ME-136 | OPENLASER | MULTI-K 120/30Wh | 328 |  |  | 28 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 1.335 | 1.506 | 1.521 | 222.197 | 223.595 | 222.832 | 385.349 | 387.294 | 384.706 | 805.507 W | 549.777 VAr | 9975.145 kWh |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 218 | 221 | 220 | 384 | 383 | 384 | 0.517 | 0.64 | 0.735 | 223.295 | 224.282 | 224.148 | 387.078 | 389.358 | 386.419 | 308.198 | -215.181 | 9975.319 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-16 |  | Sim | Sim
104 | Botafogo | 2024-04-05 | 11:00 | SUPORTE 4 | RAFAEL | LJ 329 A0D0 29 | E86BEA02A0D0 | BPS-El-ME-137 | LOJA VAGA | TKE 485 01 | 329 |  |  | 29 | 9600 | 8N2 |  | NA | NA | [9 empty] | 317950.560 kWh |  | 7948764 Wh |  | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 221 | 286 | 222 | 385 | 430 | 389 | [11 empty] | 7948764 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-16 |  | Sim | Sim
105 | Botafogo | 2024-04-05 | 13:00 | SUPORTE 4 | RAFAEL | LJ 334 9BCC 34 | E86BEA029BCC | BPS-El-ME-138 | BOUTIQUE PELO BEM | MULTI-K 120/30Wh | 334 |  |  | 34 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 964.51 | 1.219 | 0 | 223.095 | 222.648 | 223.76 | 385.329 | 386.373 | 388.025 | 402.573 W | -8.766 VAr | 61182.313 kWh |  | 0.7 | 0.4 | 0 | 221 | 219 | 219 | 386 | 382 | 382 | 0.68 | 1.218 | 0 | 221.915 | 222.26 | 222.915 | 383.368 | 384.636 | 386.957 | 361.006 | 216.354 | 61182.418 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-23 |  | Sim | Sim
106 | Botafogo | 2024-04-05 | 14:00 | SUPORTE 4 | RAFAEL | LJ 340 9304 40 | E86BEA029304 | BPS-El-ME-192 | LIZIE | MULTI-K 120/30Wh | 340 |  |  | 40 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 4.158 | 4.536 | 16.751 | 224.322 | 223.722 | 224.152 | 387 | 387 | 387 | 5.115 kW | 2.449 kVAr | 153756.516 kWh |  | 2.9 | 3.5 | 10.1 | 220 | 219 | 219 | 384 | 383 | 384 | 4.139 | 5.466 | 15.134 | 224.463 | 223.871 | 224.156 | 387.565 | 388.188 | 388.783 | 3502.2 | 2247.149 | 153758 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-16 |  | Sim | Sim
107 | Botafogo | 2024-04-08 | 8:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 207 A564 207 | E86BEA02A564 | BPS-El-ME-102 | BOSSA COLLAB | MULTI-K 120/30Wh | 207 |  |  | 207 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 449.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.517 W | 0.000 mVAr | 4234.327 kWh |  | 0 | 0.2 | 0.1 | 222 | 223 | 222 | 386 | 388 | 388 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.079 | 0 | 4234.33 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-23 |  | Sim | Sim
108 | Botafogo | 2024-04-08 | 10:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 208/209 9DD8 208 | E86BEA029DD8 | BPS-El-ME-103 | LOJA VAGA | MULTI-K 120/30Wh | 208/209 |  |  | 208 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 1 - 16 | 6.508 | 3.819 | 3.015 | 223.206 | 223.109 | 222.387 | 385.446 | 383.901 | 387.575 | -73.171 W | 1.013 kVAr | 61051.289 kWh |  | 2.6 | 4.9 | 2 | 220 | 221 | 220 | 383 | 384 | 383 | 6.124 | 3.832 | 2.991 | 222.395 | 221.995 | 222.298 | 384.154 | 384.22 | 386.561 | -38.53 | 938.179 | 61051.289 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-23 |  | Sim | Sim
109 | Botafogo | 2024-04-08 | 11:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 235 A2F4 235 | E86BEA02A2F4 | NA | LOJA VAGA | MULTI-K 120/30Wh | 235 |  |  | 235 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 0.48 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.249 W | 0.000 mVAr | 10451.481 kWh |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 219 | 220 | 220 | 384 | 383 | 383 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.811 | 0 | 10451.538 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-23 |  | Sim | Sim
110 | Botafogo | 2024-04-08 | 13:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 307 9CB0 7 | E86BEA029CB0 | NA | LOJA VAGA | MULTI-K 05 | 307 |  |  | 7 | 9600 | 8N2 |  | 20 | 0 | 0.542 | 0.53 | 0 | 224.132 | 223.86 | 224.35 | 385 | 387 | 386 | 297.000 W | 334.323 VAr | 952963.125 kWh |  | 0.5 | 0.2 | 0 | 222 | 221 | 222 | 387 | 385 | 385 | 0.937 | 0.401 | 0 | 224.837 | 224.279 | 225.16 | 388.663 | 388.908 | 390.204 | 292.656 | 91.913 | 952963.25 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-23 |  | Sim | Sim
111 | Botafogo | 2024-04-10 | 8:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 215 AA78 15 | E86BEA02AA78 | BPS-El-ME-108 | OUTER | TKE 01 | 215 |  |  | 15 | 9600 | 8N2 |  | NA | NA | [10 empty] | 31231.696 kWh | 2082113 Wh |  | 1.6 | 2.1 | 0.8 | 221 | 220 | 220 | 384 | 384 | 384 | [11 empty] | 2082116 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-23 |  | Sim | Sim
112 | Botafogo | 2024-04-10 | 9:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 312 A974 12 | E86BEA02A974 | BPS-El-ME-132 | ALLMINI | TKE 01 | 312 |  |  | 12 | 9600 | 8N2 |  | NA | NA | [9 empty] | 14122.608 kWh |  | 1176884 Wh |  | 5.5 | 0.4 | 3 | 226 | 225 | 226 | 388 | 395 | 390 | [11 empty] | 1176884 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-16 |  | Sim | Sim
113 | Botafogo | 2024-04-10 | 10:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 320 3E8 21 | E86BEA02A3E8 | BPS-El-ME-188 | MARIA FILÓ | EM340 | 320 |  |  | 21 | 9600 | 8N1 |  | NA | NA | 3.3 | 4.2 | 4.6 | 223.2 | 222.9 | 223.9 | 386.5 | 385.1 | 389.3 | 2.6 kW |  | 1.30 kWh | 0 | 2.9 | 3.8 | 2.4 | 221 | 220 | 220 | 384 | 385 | 384 | 3.364 | 4.207 | 4.623 | 223.4 | 223.1 | 224.1 | 386.6 | 385.3 | 389.4 | 2686.5 |  | 1.3 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-16 |  | Sim | Sim
114 | Botafogo | 2024-04-10 | 11:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 322 92F8 22 | E86BEA0292F8 | BPS-El-ME-189 | PEAHI | TKE 01 | 322 |  |  | 22 | 9600 | 8N2 |  | NA | NA | [10 empty] | 56526.536 kWh | 2569388 Wh |  | 3.3 | 1.4 | 1.3 | 223 | 224 | 223 | 386 | 349 | 384 | [11 empty] | 2569388 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-23 |  | Sim | Sim
115 | Botafogo | 2024-04-10 | 13:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 324 94C4 24 | E86BEA0294C4 | BPS-El-ME-134 | VIA MIA | TKE 01 | 324 |  |  | 24 | 9600 | 8N2 |  | NA | NA | [9 empty] | 69326.890 kWh |  | 2888620 Wh |  | 2.6 | 3 | 1.8 | 221 | 222 | 223 | 387 | 387 | 388 | [11 empty] | 2888622 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-16 |  | Sim | Sim
116 | Botafogo | 2024-04-10 | 14:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 806 955C 6 | E86BEA02955C | BPS-El-ME-163 | OLIVA | MULTI-K 05 | 806 |  |  | 6 | 9600 | 8N2 |  | 50 | 0 | 17.408 | 19.204 | 23.212 | 224.476 | 223.81 | 225.38 | 387.93 | 388.99 | 390.03 | 9.674 kW | 9.310 kVAr | 30441.563 kVWh |  | 0 | 0 | 0 | 221 | 220 | 223 | 385 | 384 | 386 | 29.873 | 28.682 | 32.242 | 221.876 | 220.614 | 222.759 | 382.893 | 384.132 | 385.127 | 17178.127 | 10532.187 | 30445.732 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-16 |  | Sim | Sim
117 | Botafogo | 2024-04-11 | 9:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 113 948C 113 | E86BEA02948C | BPS-El-ME-77 | CELULAR STATION | MULTI-K 120/30Wh | 113 |  |  | 113 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 3.116 | 5.749 | 3.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.510 kW | 0.000 mVAr | 41602.891 kWh |  | 1.6 | 4.4 | 2.4 | 220 | 221 | 221 | 385 | 383 | 386 | 3.457 | 5.491 | 3.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2488.664 | 0 | 41603.137 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-16 |  | Sim | Sim
118 | Botafogo | 2024-04-11 | 10:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 127 94E4 127 | E86BEA0294E4 | BPS-El-ME-86 | O BOTICÁRIO | MULTI-K 120/30Wh | 127 |  |  | 127 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 8.125 | 0 | 0.654 | 224.72 | 225.37 | 224.67 | 389.88 | 390.55 | 387.54 | 1.655 kW | -819.865 VAr | 11009.770 |  | 5.8 | 0.8 | 0.6 | 220 | 222 | 220 | 385 | 384 | 389 | 8.191 | 0 | 0.629 | 224.059 | 225.142 | 224.221 | 388.739 | 390.108 | 387.408 | 1648.495 | -831.894 | 11009.835 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-23 |  | Sim | Sim
119 | Botafogo | 2024-04-11 | 11:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 245 9D04 245 | E86BEA029D04 | BPS-El-ME-120 | KOPENHAGEN | MULTI-K 120/30Wh | 245 |  |  | 245 | 9600 | 8N2 |  | 1 | 0 | 5.01 | 5.316 | 3.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.215 kW | 0.000 mVAr | 97532.805 kWh |  | 19.3 | 2.3 | 2.3 | 223 | 222 | 221 | 384 | 384 | 383 | 5.204 | 5.384 | 3.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2265.699 | 0 | 97533.609 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-16 |  | Sim | Sim
120 | Botafogo | 2024-04-11 | 13:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 247 930C 47 | E86BEA02930C | BPS-El-ME-121 | LUPO | TKE 01 | 247 |  |  | 47 | 9600 | 8N2 |  | NA | NA | [9 empty] | 9882.768 kWh |  | 2102612 Wh |  | 2.1 | 1.2 | 1.8 | 220 | 221 | 220 | 385 | 386 | 385 | [11 empty] | 2102612 | ok | ok | sim | sim | Enviado sem pendência | 2024-04-16 |  | Sim | Sim
121 | Botafogo | 2024-04-15 | 8:00 | SUPORTE 1 | TONI | LJ 401 9C4C 6 | E86BEA029C4C | BPS-El-ME-145 | TACO | TKE 01 | 401 |  |  | 6 | 9600 | 8N2 | [37 empty] | pendente | pendente | não | não |  |  |  | Sim | Sim
122 | Botafogo | 2024-04-15 | 9:00 | SUPORTE 1 | TONI | LJ 346 A250 46 | E86BEA02A250 | BPS-El-ME-143 | PANDORA | TKE 01 | 346 |  |  | 46 | 9600 | 8N2 | [37 empty] | pendente | pendente | não | não |  |  |  | Sim | Sim
123 | Botafogo | 2024-04-15 | 10:00 | SUPORTE 1 | TONI | LJ 243 A95C 243 | E86BEA02A95C | BPS-El-ME-243 | SSE BERENICE | iKRON 01-D | 243 |  |  | 243 | 9600 | 8N2 | [37 empty] | pendente | pendente | não | não |  |  |  | Sim | Sim
124 | Botafogo | 2024-04-15 | 11:00 | SUPORTE 1 | TONI | LJ 143 AA34 143 | E86BEA02AA34 | BPS-El-ME-96 | W VIP | TKE 01 | 143 |  |  | 143 | 9600 | 8N2 | [37 empty] | pendente | pendente | não | não |  |  |  | Sim | Sim
125 | Botafogo | 2024-04-15 | 13:00 | SUPORTE 1 | TONI | LJ 134 A0C4 134 | E86BEA02A0C4 | BPS-El-ME-91 | NATURA | TKE 01 | 134 |  |  | 134 | 9600 | 8N2 | [37 empty] | pendente | pendente | não | não |  |  |  | Sim | Sim
126 | Botafogo | 2024-04-16 | 8:00 | SUPORTE 1 | TONI | LJ S36 93EC 36 | E86BEA0293EC | BPS-El-ME-226 | GELATERIA 4D | MULTI-K 120/30Wh | S36 |  |  | 36 | 9600 | 8N2 | [37 empty] | pendente | pendente | não | não |  |  |  | Sim | Sim
127 | Botafogo | 2024-04-16 | 9:00 | SUPORTE 1 | TONI | LJ 241M 9C24 241 | E86BEA029C24 | BPS-El-ME-181 | ESPAÇO RUBRO NEGRO | TKE 01 | 241M |  |  | 241 | 9600 | 8N2 | [37 empty] | pendente | pendente | não | não |  |  |  | Sim | Sim
128 | Botafogo | 2024-04-16 | 12:00 | SUPORTE 1 | TONI | LJ 216B AA48 216 | E86BEA02AA48 | BPS-El-ME-176 | ZINZANE | TKE 01 | 216B |  |  | 216 | 9600 | 8N2 | [37 empty] | pendente | pendente | não | não |  |  |  | Sim | Sim
129 | Botafogo | 2024-04-16 | 13:00 | SUPORTE 1 | TONI | LJ 145 94DC 145 | E86BEA0294DC | BPS-El-ME-98 | ÓTICAS CAROL | TKE 01 | 145 |  |  | 145 | 9600 | 8N2 | [37 empty] | pendente | pendente | não | não |  |  |  | Sim | Sim
130 | Botafogo | 2024-04-16 | 15:00 | SUPORTE 1 | TONI | LJ 313 99E8 13 | E86BEA0299E8 | BPS-El-ME-186 | COWORKING | MULTI-K 120/30Wh | 313 |  |  | 13 | 9600 | 8N2 | [37 empty] | pendente | pendente | não | não |  |  |  | Sim | Sim
131 | Botafogo | 2024-04-17 | 10:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ Q33 AA5C 33 | E86BEA02AA5C | BPS-El-ME-220 | FUEL | MULTI-K 120/30Wh | Q33 |  |  | 33 | 9600 | [38 empty] | pendente | pendente | não | não |  |  |  | Sim | Sim
132 | Botafogo | 2024-04-17 | 14:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 257 9C0C 57 | E86BEA029C0C | BPS-El-ME-257 | AREZZO | TK 01 | 257 |  |  | 57 | 9600 | [38 empty] | pendente | pendente | não | não |  |  |  | Sim | Sim
133 | Botafogo | 2024-04-18 | 8:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 138 A598 138 | E86BEA02A598 | BPS-El-ME-94 | CASA DAS ALIANÇAS | MULTI-K 120/30Wh | 138 |  |  | 138 | 9600 | [38 empty] | pendente | pendente | não | não |  |  |  | Sim | Sim
134 | Botafogo | 2024-04-18 | 9:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 339 92F0 39 | E86BEA0292F0 | BPS-El-ME-140 | AVIATOR | TK 01 | 339 |  |  | 39 | 9600 | [38 empty] | pendente | pendente | não | não |  |  |  | Sim | Sim
135 | Botafogo | 2024-04-18 | 12:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 342 A0A8 42 | E86BEA02A0A8 | BPS-El-ME-141 | HEMISFÉRIO | TK 01 | 342 |  |  | 42 | 9600 | [38 empty] | pendente | pendente | não | não |  |  |  | Sim | Sim
136 | Botafogo | 2024-04-18 | 13:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ Q13 9EB0 13 | E86BEA029EB0 | BPS-El-ME-204 | VEGAS EYEWEAR | EM 340 | Q13 |  |  | 13 | 9600 | [38 empty] | pendente | pendente | não | não |  |  |  | Sim | Sim
137 | Botafogo | 2024-04-19 | 5:30 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 405 A320 5 | E86BEA02A320 | BPS-El-ME-149 | MANIA DE CHURRASCO PRIME STEAK | EM 340 | 405 |  |  | 5 | 9600 | [38 empty] | pendente | pendente | não | não |  |  |  | Sim | Sim
138 | Botafogo | 2024-04-19 | 7:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 124 93C0 124 | E86BEA0293C0 | BPS-El-ME-84 | MR. CAT | TK 01 | 124 |  |  | 124 | 9600 | [38 empty] | pendente | pendente | não | não |  |  |  | Sim | Sim
139 | Botafogo | 2024-04-19 | 11:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ Q12 8B04 1 | 4C7525848B04 | BPS-El-ME-203 | GO BOX | EM 340 | Q12 |  |  | 1 | 9600 | [38 empty] | pendente | pendente | não | não |  |  |  | Sim | Sim
140 | Botafogo | 2024-04-19 | 13:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ DG7-808 9914 1 | E86BEA029914 | BPS-El-ME-293 | LOJA VAGA | EM 340 | DG7-808 |  |  | 1 | 9600 | [38 empty] | pendente | pendente | não | não |  |  |  | Sim | Sim
141 | Botafogo | 2024-04-19 | 15:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ DG3-503 9160 3 | E86BEA029160 | BPS-El-ME-271 | PUKET | EM 340 | DG3-503 |  |  | 3 | 9600 | [38 empty] | pendente | pendente | não | não |  |  |  | Sim | Sim
142 | Botafogo | 2024-04-19 | 10:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ DG3-504 9160 4 | E86BEA029160 | BPS-El-ME-272 | VAGO | EM 340 | DG3-504 |  |  | 4 | 9600 | [38 empty] | pendente | pendente | não | não |  |  |  | Sim | Sim
143 | Botafogo | 2024-04-19 | 17:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ DG3-505 9160 5 | E86BEA029160 | BPS-El-ME-273 | VAGO | EM 340 | DG3-505 |  |  | 5 | 9600 | [38 empty] | pendente | pendente | não | não |  |  |  | Sim | Sim
144 | Botafogo | 2024-04-19 | 19:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ DG4-602 9680 2 | E86BEA029680 | BPS-El-ME-277 | VAGO | EM 340 | DG4-602 |  |  | 2 | 9600 | [38 empty] | pendente | pendente | não | não |  |  |  | Sim | Sim
145 | Botafogo | 2024-04-22 | 8:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ 705 91A0 5 | E86BEA0291A0 | BPS-El-ME-159 | CAMARÃO & CIA | EM 340 | 705 |  |  | 5 | 9600 | [38 empty] | pendente | pendente | não | não |  |  |  | Sim | Sim
146 | Botafogo | 2024-04-22 | 9:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ DG7-801 9914 1 | E86BEA029914 | BPS-El-ME-286 | CAMARÃO & CIA | EM 340 | DG7-801 |  |  | 1 | 9600 | [38 empty] | pendente | pendente | não | não |  |  |  | Sim | Sim
147 | Botafogo | 2024-04-22 | 12:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ DG7-806 9F7C 6 | E86BEA029F7C | BPS-El-ME-291 | VAGO | EM 340 | DG7-806 |  |  | 6 | 9600 | [38 empty] | pendente | pendente | não | não |  |  |  | Sim | Sim
148 | Botafogo | 2024-04-22 | 13:00 | SUPORTE 1 | RAFAEL | LJ QT4 A2D8 4 | E86BEA02A2D8 | BPS-El-ME-229 | BECO DIAGONAL | EM 340 | QT4 |  |  | 4 | 9600 | [38 empty] | pendente | pendente | não | não |  |  |  | Sim | Sim
149 | Botafogo | 2024-04-24 | 8:00 | SUPORTE 2 | RAFAEL | LJ 808 A244 8 | E86BEA02A244 | BPS-El-ME-165 | BILLY THE GRILL | EM 340 | 808 |  |  | 8 | 9600 | [38 empty] | pendente | pendente | não | não |  |  |  | Sim | Sim
150 | Botafogo | 2024-04-24 | 11:00 | SUPORTE 3 | RAFAEL | LJ QT15 914C 15 | E86BEA02914C | NA | MY BROWNIES | EM 340 | QT15 |  |  | 15 | 9600 | [38 empty] | pendente | pendente | não | não |  |  |  | Sim | Sim